采购项目要求

一、采购项目概况：

因工作需要，泸州市人民医院拟对沙茜院区信息楼病案档案室气体灭火系统进行采购，用于完善该区域的消防报警及灭火功能。

院区信息楼三楼病案库房长、宽分别为8米，楼层高度为2.6米。本次采用预制式七氟丙烷自动气体灭火系统，该气体灭火控制器需与消防控制室主系统联网，档案室为一个独立的防护区，防护区内有泄压口，防护区内需设置事故排风系统，项目总预算为36820.00元。

二、采购项目商务条款（实质性要求）

1.交付期限：合同签订后45日内完成维修改造。

2.交付地点：泸州市人民医院指定地点

3.付款方式：供应商安装改造完成，经采购人验收后30日内支付合同金额的95%，1年质保期结束后支付合同金额的5%。

4.质量保修范围和保修期：验收后一年。质保期内供应商方负责的内容出现质量问题或达不到使用效果，供应商须及时予以整改，所产生费用均由供应商承担。

5.验收要求：

5.1验收时间：安装完成7日内由采购人组织现场验收；

5.2验收标准：符合气体灭火系统施工及验收规范GB50263-2007相关要求。

按国家有关规定以及采购文件的技术指标、响应文件及承诺与合同约定标准进行验收；双方如对技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与响应文件中按服务质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

5.3验收程序：采购人应成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

三、采购项目报价要求：

1.本次采购项目控制限价为 36820 元（大写：叁万陆仟捌佰贰拾元整），，报价超最高限价为无效报价。

2.本次采购项目的报价组成应含：税金、发票、人工、安装、维修等所有费用。报价应是采购文件所确定的采购范围内全部内容的价格体现，供应商报价时应充分考虑一切风险因素。

3.评审小组为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，按以不正当手段谋取成交处理，取消供应商谈判资格。

四、货物清单及技术参数：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体灭火控制器 | GST-QKP01 | 1 | 台 |
| 2 | 预制式七氟丙烷灭火装置 | GQQ90/2.5 | 1 | 台 |
| 3 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | 150 | kg |
| 4 | 感烟探测器 | JTY-GD-G3X | 1 | 个 |
| 5 | 感温探测器 | JTY-ZCD-G3X | 2 | 个 |
| 6 | 声光报警器 | GST-HX-240B | 1 | 个 |
| 7 | 门灯 | GST-LD-8317 | 1 | 个 |
| 8 | 紧急启停按钮 | GST-LD-8318 | 1 | 个 |
| 9 | 风机控制柜 | / | 1 | 台 |
| 10 | 消防事故风机 | / | 1 | 台 |
| 11 | 防火阀 | / | 1 | 个 |
| 12 | 其余辅材 | / | / | 批 |